***Општина Гаџин Хан***

***Општинска управа***

***Комисија за јавну набавку***

***Бр.1.3.1***

***Деловодни број:* *404-279/20-IV-5***

***Датум:31.03.2020.године***

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1**-**Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта амбуланте са месном канцеларијом у Великом Крчмиру, достављеним дана 30.03.2020.год:**

**ПИТАЊЕ:** “**ПОШТОВАНИ,**

Приликом анализе описа позиције радова по јавној набавци бр.1.3.1 за извођење радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта амбуланте са месном канцеларијом у Великом Крчимиру открили смо следеће:

А- Архитектура - грађевински радови поглавље 5 Зидарски радови:

У поз. 5.5 стоји "Zidanje novog dimnjaka kotlarnice tipa “SHIEDEL” i slično ø180mm u svemu prema uputstvu proizvođača i normativima. Dimnjački kanal komplet sa završnom kapom, snabdeven otvorom za čišćenje i kondenzacionim sudom. Pozicija obuhvata završno malterisanje dimnjačkog kanala ispod i iznad krova produ`nim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati. Obračunava se i plaća po m1. 7,00

Иста позиција се јавља као поз. 5.6. Шта је у питању ᴉ

Да ли се раде два димњака или је грешка у питању. Шта је тачно

Такође за поз столарски и браварски радови потребне су нам шеме столарије , па уколико их имате молимо Вас да нам исте доставите ради давања што тачније цене за те позиције”.

**ОДГОВОР**: Поштовани, у питању је грешка у куцању, гешком је поновљена позиција 5.5. Пројектом је предвиђен један димњак. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са уоченом грешком.

У прилогу овог одговора такође Вам достављамо шеме столарије.



**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

**1.3.1**

***Општина Гаџин Хан***

***Општинска управа***

***Комисија за јавну набавку***

***Бр.1.3.1***

***Деловодни број:* *404-279/20-IV-7***

***Датум:03.04.2020.године.***

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1**-**Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта амбуланте са месном канцеларијом у Великом Крчмиру, достављеним дана 31.03.2020.год.:**

“ **Poštovani, imamo pitanje u vezi javne nabake br. Р-1.3.1/20.**– **GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I ENERGETSKOJ SANACIJI OBJEKTA AMBULANTE SA MESNOM KANCELARIJOM U VELIKOM KRČIMIRU**

**Pitanje br 1. u delu XIII Obrazac o proizvodjacima materijala i opreme POZ 7.7 U delu materijal/oprema i zahtevani kriterijum navodi se sledece:**

|  |
| --- |
| ’’Минимум захтеваних карактеристика за тврде термоизолационе плоче стиродура:   * Класификација производа према норми: ЕН 13164 * Затвореност ћелијске структуре: ≥95% * Обрада ивица: равне ивице / ивице са степенастим резом * Топлотна проводљивост 0,036 W/мК * Притисна чврстоћа (10% стишљивости): ≥ 300 кПа (≥ 30 т/м2) * Понашање при горењу: класа "Е" (нормално запаљив материал, по ЕН 13501-1)   Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.’’ |

**-U Tehnickom listu za URSA –XPS N-III-I** se navodi se da je koeficijent provodljivosti **za d=4cm 0,033 W/мК.**

-**U Tehnickom listu za URSA –XPS N-III-I** ne postoji tehnicka osobina **Zatvorenost celijske strukture kao i Pritisna cvrstoca (10% stisljivosti); ≥ 300 кПа (≥ 30 т/м2**)

Ono so smo primetili je da u delu I**V Tehnicka dokumentacija i planovi pise tacan koeficijent provodljivost.**

’’ 4. Постављање тврдих термоизолационих плоча од екструдираног полистирена дебљине д=4 cm по целој површини подова (у оквиру нове конструкције подова (ПТ1, ПТ2) преко слоја хидроизолационог премаза типа Сикаластик 1К или другог произвођача али истих карактеристика. Стиродур топлотне проводљивости **λ=0,033 W/мК**, класе B1.

**Smatramo da je nacinjena tehnicka greska.**

**Pitanje br 2 u delu V - LOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

**2.Dodatni uslovi-4) Kadrovski kapacitet se navodi:**

**’’** најмање 2 дипломирана инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **400** или **401** или **410** или **411** -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци’’

**Da li se mogu priloziti licence u vlasnistvu jednog diplomiranog inzenjera ili uz licencu 410 ili 411 licenca 800 u vlasnistvu inzenjera gradjevine?**

**Pitanje br 3 u delu XII Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni , 5 ZIDARSKI RADOVI POZ 5.5 I 5.6 . Pozicije se ponavljaju.**

**Smatramo da je nacinjena tehnicka greska.“**

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1**: Поштовани, наручилац ће прихватити у понуди и термоизолационе тврдо пресоване плоче од екструдираног полистирена - стиродура типа URSA-XPS N-III-I или слично d=4cm иако није наведена затвореност ћелијске структуре у техничком листу.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2:** Наручилац ће прихватити лиценцу 800 за лице које ће бити именовано за одговрног извођача радова али понуђач мора да располаже са најмање 2 дипломирана инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **400** или **401** или **410** или **411 или 800** -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3:** Поштовани, у питању је грешка у куцању, гешком је поновљена позиција 5.5. Пројектом је предвиђен један димњак. Наручилац је извршио измену конкурсне документације у складу са уоченом грешком.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

**1.3.1**

***Општина Гаџин Хан***

***Општинска управа***

***Комисија за јавну набавку***

***Бр.1.3.1***

***Деловодни број:* *404-279/20-IV-8***

***Датум:03.04.2020.године***

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1**-**Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта амбуланте са месном канцеларијом у Великом Крчмиру, достављеним дана 01.04.2020.год.:**

**„Poštovani, imamo pitanje u vezi javne nabake br. Р-1.3.1/20.**– **GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I ENERGETSKOJ SANACIJI OBJEKTA AMBULANTE SA MESNOM KANCELARIJOM U VELIKOM KRČIMIRU**

**Pitanje br 1. u delu XIII Obrazac o proizvodjacima materijala i opreme POZ 7.2 U delu materijal/oprema i zahtevani kriterijum navodi se sledece:**

**U Opisu radova koeficijent toplotne provodljivosti je λ=0,039 W/мК, a u Materijal/oprema i zahtevani kriterijum λ=0,035 W/мК**

**Predpostavljamo da je upitanju tehnicka greska?“**

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1**: Поштовани, наручилац ће прихватити камену вуну минималне топлотне проводљивости λ=0.035 W/мК декларисане притисне чврстоће при 10%-тном сабијању 15кPа.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

**1.3.1**